ВСН 123-90

____________

ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ

по оформлению приемо-сдаточной документации

по электромонтажным работам

Дата введения 1991-01-01

ВНЕСЕНА НПО "Электромонтаж"

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 года

ВЗАМЕН "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" .

Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно, выполняемых организациями Минмонтажспецстроя СССР:

Инструкция соответствует требованиям СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85 (6-ое издание).

Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам разработана Всесоюзным государственным научно-исследовательским и проектным институтом ВНИИПроектэлектромонтаж Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаются единые формы приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

1.2. Единые формы приемо-сдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и ограничения, введенные приказом Минмонтажспецстроя № 200 от 19.06.85 г. - о порядке выполнения отдельных видов монтажных и специальных строительных работ в соответствии с профилем организаций Министерства.

Инструкция не распространяется на оформление приемо-сдаточных документов:

- для электромонтажных работ в электроустановках и электрических сетях с напряжением выше 35 кВ;*

-на ревизию, сушку и ремонт электрооборудования;*

- на монтаж электрических машин;*

- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта.**

Примечания:

* Монтажные организации Минмонтажспецстроя СССР указанные работы не выполняют.

** Приемо-сдаточная документация по монтажу контактных сетей определена требованиями "Инструкции по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта" ВСН 13-77/ММСС СССР.

1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначаемой заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (приложение 1 к СНиП 3.01.04-87).

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

1.4. Согласно п.16 СНиП 3.01.04-87 отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.

1.6. Заполненные формы приемо-сдаточной документации в составе всей техдокументации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта, оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.

Документация по пусконаладочным работам предъявляется комиссиям по приемке оборудования после индивидуальных испытаний и при оформлении Акта технической готовности электромонтажных работ. Документация хранится у заказчика или в пусконаладочной организации.

1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:

- границами технологического узла;

- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);

- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений сварочных постов, компрессорных и др.);

- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).

В целях сокращения написания перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.

1.8. Записи в формах приемо-сдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток. При необходимости внесения изменений следует ненужное зачеркнуть и рядом сделать правильную запись.

1.9. При заполнении протоколов и актов в графе "Результат" или аналогичных следует указывать:

"норма" - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;

"произведено" - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

"годен" ("годна") - при заполнении графы "заключение", если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Общие формы приемо-сдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85 и СНиП 3.01.04-87; к общим формам документов относятся:

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);

в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);

г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);

д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25);

е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма М-27);

ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);

з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).

2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно.

2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется и для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.

2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме М-25, утвержденной приказом ЦСУ СССР № 628 от 27.11.85. Графы и строки формы, обведенные жирными линиями, включают данные для автоматизированной обработки (при ручной обработке не используются).

Тем же приказом ЦСУ СССР введена форма М-27 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.

Акты по форме М-25 и М-27 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.

2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).

При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25) по графам 1, 3, 4, 9.

2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.

Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.

2.9. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять по приложению 1 к настоящей ВСН.

Обязательное

Форма 1

Приложение 2

к акту технической готовности от

"_____" __________ 199   г.

ВЕДОМОСТЬ

технической документации, предъявляемой

при сдаче-приемке электромонтажных работ

| Разделы | Состав документации | Номер документа | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация |  |  |  |
| II. | Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.) |  |  |  |
| III. | Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств. |  |  |  |

| Представитель монтажной организации | ______________________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Форма 2

| _________________________________ |  | __________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | __________________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | __________________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | _________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

технической готовности электромонтажных работ

| Комиссия в составе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| представителя заказчика ___________________________________________________________ |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| представителя генерального подрядчика ______________________________________________ |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| представителя электромонтажной организации _________________________________________ |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| произвели осмотр смонтированного электрооборудования. |  |  |  |
| 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: _______________________ |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| (перечень, основные технические характеристики, |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| физические объемы) |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным ________ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| (проектная организация) |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3). |  |  |  |
| 4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2, форма 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85. |  |  |  |
| 5. Индивидуальные испытания электрооборудования ____________________________________ |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| (проведены, |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| не проведены) |  |  |  |
| 6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложении 3 (форма 4). |  |  |  |
| 7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4 (форма 5). |  |  |  |
| 8. Заключение. |  |  |  |
| 8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85. |  |  |  |
| 8.2. Настоящий акт является основанием для*: |  |  |  |
| а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний; |  |  |  |
| б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию. |  |  |  |
| Представитель заказчика | _____________________ |  |  |
|  | (подпись) |  |  |
| Представитель генерального подрядчика | _____________________ |  |  |
|  | (подпись) |  |  |
| Представитель электромонтажной организации | _____________________ |  |  |
|  | (подпись) |  |  |
| Сдали** | Приняли: |  |  |
| ____________________ | _____________________ |  |  |
| (подпись) | (подпись) |  |  |
| _________________ |  |  |  |
| * нужное подчеркнуть |  |  |  |
| ** заполняется в случае, указанном в п.8.2 б) настоящего акта. |  |  |  |

Обязательное

Форма 3

Приложение 1

к акту технической готовности от

_____________199   г.

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | ______________ 199 г. |
| (участок) |  |

ВЕДОМОСТЬ

изменений и отступлений от проекта

| №№ п/п | Состав изменений и отступлений | Причина изменений | Кем, когда согласовано, номер документа |
| --- | --- | --- | --- |

| Производитель работ | _______________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Обязательное

Форма 4

Приложение 3

к акту технической готовности от

_____________199   г.

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ВЕДОМОСТЬ

электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию

| №№ п/п | Недоделки | Срок устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- |

| Представитель монтажной организации |  | Представитель генподрядной организации |  | Представитель заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________ |  | _________________________ |  | ______________________ |
| (подпись) |  | (подпись) |  | (подпись) |

| Заказчик ______________________ |  | Типовая ведомственная форма М-25, утверждена приказом ЦСУ № 628 от 27.11.85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKT № |  | Код по ОКУД |  |  |
| Приемки-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |
| "_____"____________________19 г. |  | Код операции | Склад |  |
| Акт составлен _____________________ |  |  |  |  |
| (место составления акта) |  |  |  |  |
| Передано _________________________ |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| перечисленное ниже оборудование и техническая документация к нему для монтажа в _____________________________ |  |  |  |  |
| ______________________________________ |  |  |  |  |
| (место монтажа) |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| (наименование здания, сооружения, цеха, электроустановки) |  |  |  |  |

| Наимено- вание оборудо- | Код (номенкла- турный | Тип, марка | Заводской номер или | Завод-изгото- витель | Номер позиции по технологи- | Поступления на склад заказчика |  | Коли- чество | Стои- мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вания | номер) |  | марки- ровка |  | ческой схеме | Дата | Номер акта приемки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Оборотная сторона формы М-25

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Оборудование проектной спецификации или чертежу (если не соответствует, указать в чем) ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Оборудование передано (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка и какая комплектность) ___________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Дефекты при наружном осмотре оборудования (если обнаружены, подробно их перечислить) __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Примечание: дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат актированию особо.

4. Заключение о пригодности к монтажу ______________________________________________

| Сдал представитель заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ | ____________________ | _____________________ |
| (должность) | (подпись) | (фамилия И.О.) |
| Принял представитель монтажной организации |  |  |
| _____________________________ | ____________________ | _____________________ |
| (должность) | (подпись) | (фамилия И.О.) |
| Указанное оборудование принято на хранение. |  |  |
| Материально-ответственное лицо |  | _____________________ |
|  |  | (Ф., И., О., подпись) |

| AKT № |  | Типовая междуведомственная форма М-27, утвержденная приказом ЦСУ СССР № 628 от 27.11.85 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| о выявленных дефектах оборудования |  | Код по ОКУД |  |
| "_____"____________________19 г. |  |  |  |
| ________________________________________ |  |  |  |
| (место нахождения: город, поселок и т.д.) |  |  |  |
| предприятие (заказчик) ______________ здание (сооружение), цех ______________________ |  |  |  |
| Настоящий акт составлен в том, что в процессе ревизии, монтажа, испытания (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту № _________ от __________199 г. нижеперечисленного оборудования, изготовленного |  |  |  |
| ____________________________________________________________________обнаружены |  |  |  |
| (наименование завода-изготовителя) |  |  |  |
| следующие дефекты: |  |  |  |

|  |  |  | Проектная организация |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Номер чертежа | Наимено- вание | Изготовления оборудования | Поступления оборудования на склад | Обнару- женные дефекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Оборотная сторона формы М-27

|  |  |  | Проектная организация |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Номер чертежа | Наимено- вание | Изготовления оборудования | Поступления оборудования на склад | Обнару- женные дефекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

__________________________________________________________________________________

(подробно указываются мероприятия или работы для устранения выявленных дефектов)

__________________________________________________________________________________

(исполнители и сроки исполнения)

| Представитель заказчика | ______________ | ______________ | ______________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) | (и., о., фамилия) |
| Представитель подрядчика | ______________ | ______________ | ______________ |
|  | (должность) | (подпись) | (и., о., фамилия) |
| Представитель завода- | ______________ | ______________ | ______________ |
| изготовителя | (должность) | (подпись) | (и., о., фамилия) |

Обязательное

Форма 5

Приложение 4

к акту технической готовности от

"_____"  __________199   г.

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | _____________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ВЕДОМОСТЬ

смонтированного электрооборудования

| №№ п/п | Наименование электрооборудования, комплекта | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Представитель электромонтажной организации |  | Представитель заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | ( ) | __________________ | ( ) |
| (подпись) |  | (подпись) |  |

Форма 6

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | _________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

АКТ

готовности строительной части помещений (сооружений)

к производству электромонтажных работ

Комиссия в составе: представителя строительной организации

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя электромонтажной организации _________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:

_________________________________________________________________________________

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

(указать проект, № чертежа)

с учетом чертежей строительных заданий _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей строительных заданий)

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных заданий и соответствуют требованиям пп.2.2.Е; 2.12-2.15; 2.17; 2,18; 2.20-2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения (сооружения), перечисленные в п.п.1 настоящего акта, пригодны для производства электромонтажных работ с _________________ 199 г.

3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:

| №№ п/п | Помещение (сооружение) | Недоделки | Срок устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Представитель строительной организации | Представитель заказчика | Представитель электромонтажной организации |
| --- | --- | --- |
| _____________________ | ___________________________ | ____________________ |
| (подпись) | (подпись) | (подпись) |

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

СПРАВКА

о ликвидации недоделок

Комиссия в составе:

представителя заказчика ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации _______________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости

от __________________ 19 г.

ликвидированы следующие недоделки ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Представитель заказчика |  | Представитель монтажной организации |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _______________________ |
| (подпись) |  | (подпись) |

3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

3.1. К документам по электрооборудованию распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно относятся:

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);

б) протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно (форма 8);

в) другие приемо-сдаточные документы оформляются по общим формам, приведенным в разделе 2 Инструкции.

3.2. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВА. Трансформаторы мощностью до 2500 кВА включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25).

При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию;

в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

Форма 7

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

АКТ

о приемке в монтаж силового трансформатора*

________________

* составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА.

Мощность _________________________ кВА, ВН ____________________ кВ,

СН __________________ кВ, НН _______________________ кВ

Завод-изготовитель ________________________ , тип __________________________________,

заводской номер ______________________ , дата выпуска ______________________________,

дата прибытия на площадку ________________________________________________________.

Комиссия в составе:

от предприятия заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

от электромонтажной организации ___________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж и установила:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская документация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п.5.15) ____________________________________

(есть, нет)

Отсутствуют документы ____________________________________________________________

(наименование документов)

б) трансформатор _________________________________________________________________

(укомплектован, не полностью укомплектован

_________________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической

_________________________________________________________________________________

документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя)

К трансформатору не поставлены: ___________________________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре:

сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках

_________________________________________________________________________________

(отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов,

_________________________________________________________________________________

заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла) ____________________________________________________________

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту № _________________________________________________

___________________ монтажной организацией по акту № от ______________________19 г.

(принята, не принята)

Не закончено строительством _______________________________________________________

(перечислить неоконченные

_________________________________________________________________________________

работы)

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло

_________________________________________________________________________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) __________________т.

имеется в трансформаторе ________________________ т.

недостающее количество масла ____________________ т.

будет поставлено заказчиком _______________________

(дата)

в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки.

г) согласно п.3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему акту прилагаются:

акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя,

акт перевозки трансформатора к месту монтажа,

акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Сдал |  |  |
| --- | --- | --- |
| представитель заказчика |  | _______________________ |
|  |  | (подпись) |
| Принял |  |  |
| представитель монтажной |  | ______________________ |
| организации |  | (подпись) |
| Трансформатор принят на хранение |  |  |
| материально-ответственным лицом |  | _______________________ |
|  |  | (фамилия, и., о., подпись) |

Форма 8

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-85 и документации заводов-изготовителей произведены:

1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(результат)

2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации ___________________________________________

_________________________________________________________________________________

(результат)

4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок.

_________________________________________________________________________________

(результат)

5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов ______________________ _________________________________________________________________________________

(выполнено)

6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка __________________________________________________________________________

(результат)

_________________________________________________________________________________

7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(выполнено)

_________________________________________________________________________________

Заключение ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Осмотр и проверку произвел | ___________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Производитель работ | ___________________ | ( ) |
|  | (подпись) |  |

4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ

4.1. К документам по аккумуляторным батареям относятся:

а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9),

б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).

4.2. Акт формы 9 и ведомость формы 10 являются, документами, удостоверяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.

Контрольный разряд батареи является ее индивидуальными испытаниями.

4.3. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляются общим актом форма 6.

Форма 9

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее

1. Аккумуляторная батарея _________________________________________________________

(тип аккумуляторов)

емкость ___________ А. ч., напряжение _______________ В, количество

элементов _________ шт., смонтирована в соответствии с проектом

_________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера основных комплектов

_________________________________________________________________________________

рабочих чертежей)

2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде) соответствует паспортным данным.

Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ-85.

Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика.

Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему акту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85 и документации завода-изготовителя.

| Осмотр и проверку произвел | __________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Производитель работ (мастер) | __________________ | ( ) |
|  | (подпись) |  |

Форма 10

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ВЕДОМОСТЬ

замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи

________________________________ емкость _______________ А. ч., напряжение

(тип аккумулятора)

_______________ В, количество элементов _________ шт.

Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике ПУЭ п.1.8.35-1, ______ кОм

Температура помещения _________ °С, температура электролита ____________°С.

Таблица замеров

| Номер элемента | Напря- жение В | Плотность г/см | Номер элемента | Напря- жение В | Плотность г/см | Номер элемента | Напря- жение В | Плотность г/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заряжен ________ разряжен | заряжен ________ разряжен |  | заряжен ________ разряжен | заряжен ________ разряжен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Разряд производился ____________часовым током. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _____ А. ч. количество отстающих элементов ______ шт., номера отстающих элементов _______________ |  |  |
| Замеры выполнил |  | Производитель работ (мастер) |
| ________________ ( ) |  | _______________ ( ) |
| (подпись) |  | (подпись) |

5. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ

5.1. К документам по электропроводкам относятся:

а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);

б) протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а (форма 12);

в) протокол измерения сопротивления изоляции (форма 13);

г) протокол фазировки (форма 14).

5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.

5.3. Форма 13 является единой для заполнения результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий.

5.4. Протокол фазировки (форма 14) заполняется для шинопроводов магистральных, распределительных и осветительных; кабелей напряжением до и выше 1000 В, питающих распределительные устройства от источников электроэнергии.

Форма 11

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

АКТ

осмотра канализации из труб перед закрытием

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации _______________________________________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр _______________________________________________ труб, проложенных в

(материал)

_________________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам № ________________________________________

разработанным ___________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной

документации _____________________________________________________________________

(при наличии отклонения указывается

_________________________________________________________________________________

кем согласованы, № чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены ___________________________________________,

электрический контакт на стыках металлических труб обеспечен __________________________

(чем)

_________________________________________________________________________________

4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

| Представитель заказчика | ___________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной организации | ___________________ |
|  | (подпись) |

Форма 12

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ПРОТОКОЛ

испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для

проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации _______________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.

| Место установки или участок | Класс взрывоопас- ной зоны | Фактическое давление, кПа | Падение давления при испытаниях, кПа | Продолжи- тельность испытания, мин. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Испытательное давление измерено манометром заводской номер _______________________, |  |  |
| --- | --- | --- |
| класс точности __________________________________________________________________ |  |  |
| не более четвертого |  |  |
| Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для __________________ класса _____________________. |  |  |
| Представитель электромонтажной организации |  | Представитель заказчика |
| _____________________________ |  | __________________________ |
| (подпись) |  | (подпись) |

Форма 13

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ПРОТОКОЛ

измерения сопротивления изоляции

Место прокладки __________________________________________________________________

Сопротивление изоляции замерено ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование прибора, тип)

заводской номер _______, на напряжение ______ В

| Наименование | Сопротивление изоляция, МОм |  |  |  |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| линии и ее параметры | А-В | А-С | В-С | А-О | В-О | С-О |  |

| Измерение произвел | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Производитель работ | _____________________ | ( ) |
|  | (подпись) |  |

Форма 14

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | __________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ

| Тип шинопровода, марка кабеля | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту | Фаза А соответствует | Фаза В соответствует | Фаза С соответствует | Фамилия и подпись производящего фазировку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Проверил производитель | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
| работ | (подпись) |  |

6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1-35 кВ относятся:

а) акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);

б) протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;

в) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

г) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

д) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

е) журнал прокладки кабелей (форма 18);

ж) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п.1.8.37 ПУЭ-85.

6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

Форма 14а

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | _________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

АКТ

приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации _______________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр и проверку выполненных ____________________________________________

(наименование генподрядной

_________________________________________________________________________________

организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

_________________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным _____________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, №№ чертежей рабочей документации)

3. Отступления от проекта __________________________________________________________

(перечислить)

согласованы ______________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _______________________________________

(выполнена,

_________________________________________________________________________________

не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-85, постель выполнена из __________________ толщиной слоя ______ мм, пересечение дорог выполнено в

трубах ____________ на глубине ____ мм, соединение и окраска труб _____________________

(материал) (способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены _____________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

| Представитель электромонтажной организации | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

(Образец)

ПРОТОКОЛ

испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В

| Номер барабана | Марка кабеля | Сечение кабеля, мм | Длина кабеля, м | Рабочее напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжи- тельность испытания, мин. | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Испытание произвел | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Производитель работ | _____________________ | ( ) |
|  | (подпись) |  |

Форма 15

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

| Номер | Марка кабеля, | длина | завод- | дата | состояние |  |  | Сопротив- |  | Заклю- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бара- бана | сечение, мм, напряжение, кВ | кабеля, м | изгото- витель | выпус- ка | бара- бана и обшивки | наруж- ных витков | герме- тизиру- ющих заделок | ление изоляции, МОм | чение |  |

| Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В. |  |
| --- | --- |
| типа ___________________ заводской № ________________ |  |
| Осмотр и проверку | Производитель работ |
| произвел _____________ ( ) | (мастер) _______________ ( ) |
| (подпись) | (подпись) |

Форма 16

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ПРОТОКОЛ

прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах

| Номер бара- | Марка кабеля, напряжение, кВ, | Длина кабеля, | Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений |  | Прогрев кабелей электрическим током, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бана | сечение, мм | м | температура в помещении, °С | продолжитель- ность прогрева, час | температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха |  |
|  |  |  |  |  | -10 °С | ниже -10 °C |

| Прогрев произвел __________ | ( ) | Производитель работ _________ | ( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (подпись) |  |

Форма 17

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации _______________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр кабельной канализации в ____________________________________________

(траншее, канале)

перед закрытием.

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту ____________________________________________

(наименование

_________________________________________________________________________________

проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № _________ и схему привязки.

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 78*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.86 ПУЭ-85.

4. На кабелях смонтировано _____________________________________ соединительных муфт,

(количество)

привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ______________________________________

_________________________________________________________________________________

(материал подсыпки)

____________________ и выполнена защита кабелей от механических повреждений

согласно проекту, а также ___________________________________________________________

(указать дополнительные

_________________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)

_________________________________________________________________________________

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены _______________________________________________________________________

(указать, чем защищены)

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией _________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

| Представитель электромонтажной организации | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

Форма 18

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ЖУРНАЛ

прокладки кабелей

| Дата прок- ладки | Наимено- вание и номер кабеля по кабельному журналу или исполни- тельной схеме | Марка кабеля, напря- жение, кВ, сечение, мм | Общая длина линии, м | Номера барабанов и длина кабеля на каждом, м | Коли- чество соеди- нитель- ных муфт на линии | Темпера- тура окружаю- щего воз- духа при проклад- ке, °С | Способ подогрева кабеля и продолжи- тельность прокладки, час. | Фамилия и подпись ответст- венного за прокладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Производитель работ | ________________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Форма 19

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ЖУРНАЛ

монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В

| КАБЕЛЬ |  | МУФТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм, напряжение, кВ | Hoмep | Тип, размер | Дата монтажа | Фамилия и подпись исполнителя |

| Производитель работ (мастер) | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 35 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры ВЛ (форма 21);

в) ведомость монтажа воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

7.2. Акты по форме 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

7.3. Акт по форме 23, при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения, может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20-23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.

Форма 20

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

готовности монолитного бетонного фундамента

под опору ВЛ _______________

| Опора № _________________, наименование опоры ___________________________________ , |  |
| --- | --- |
| тип ___________________________________ , |  |
| Комиссия в составе: представителя заказчика __________________________________________ |  |
| (должность, |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| фамилия, и., о.) |  |
| представителя строительной организации _____________________________________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| представителя монтажной организации _______________________________________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем: |  |
| 1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам __________________, с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85. |  |
| 2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет _______ кг/см. |  |
| На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием ______________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (материал покрытия, число слоев) |  |
| 3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № ____________; отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85. |  |
| 4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента. |  |
| 5. Отступления от проекта __________________________________________________________ |  |
| (существо отступления) |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| согласованы с заказчиком в лице ____________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| и проектной организацией в лице ____________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи _________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (номера чертежей) |  |
| 6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ. |  |
| Приложение. Техническая документация на фундамент: |  |
|  | исполнительные чертежи фундамента, |
|  | протокол испытания бетона, |
|  | сертификаты на метизы. |

| Представитель заказчика | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель строительной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

Форма 21

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

готовности сборных железобетонных фундаментов

под установку опор ВЛ _______________

Комиссия в составе:

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации _____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации _______________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты BЛ _________________________________________________________________________________

произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

1. Предъявлено под установку опор ВЛ законченные устройством _________________________

(число)

сборных железобетонных фундаментов. Из них под опоры: промежуточные

_________ , анкерные _________ , угловые __________ , другие _____________ фундаменты.

(число) (число) (число) (число)

2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом _______________

_________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам ______________________________________________________________________

(наименование и номера чертежей)

с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85.

3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.

4. Отступления от проекта __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(существо отступлений)

согласованы с заказчиком в лице ____________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

и проектной организацией в лице ____________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

5. Сборные железобетонные фундаменты для опор _____________________________________

_________________________________________________________________________________

(номера опор)

комиссией не приняты по причине ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(указать причину)

_________________________________________________________________________________

и из перечня настоящего акта исключены.

Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления "_____"_____________ 199 г.

6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор

| Номер опоры | Наиме- нование и тип опоры | Тип фунда- мента | Завод-изгото- витель сбор- ного ЖБ паспорт, марка | № чертежа фунда- мента | Наличие гидро- изоляций, материал | Дата устройства фундамента | Установка опоры разре- шается, подпись производи- теля работ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ ____________________________________________________________

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы.

| Представитель заказчика | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель строительной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

Форма 22

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ВЕДОМОСТЬ

монтажа воздушной линии электропередачи

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные |  |  |  |  |
| Анкерные |  |  |  |  |
| Угловые |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п.3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ ____________ кВ смонтирован провод марки ____________ ,

сечением __________ мм, в общем количестве _______________ м,

грозозащитный трос марки _________________________________________________________

________________ протяженностью ________________________ м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

| Номера опор и | Тип | Способ монтажа | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролетов, на которых смонтированы соединения | соединительного натяжного зажима | соединения | Фамилия, и., о. | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п.п.3.149-3.152 СНиП 3.05.06-85 и п.1.8.38 ПУЭ-85.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п.1.8.32 ПУЭ-85 и п.3.147, п.3.148 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей

На ВЛ ________ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа _______________________________________________________

на опорах ________________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями пп.3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и п.1.8.29 ПУЭ-85.

б) разъединители типа _____________________________________________________________

на опорах ________________________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп.3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п.8.21 (1, 2, 5, 6) ПУЭ-85.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _________ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление".

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п.2.5.76 и таблице 2.5.22 ПУЭ-85.

Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Производитель работ | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Форма 23

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (наименование и напряжение ВЛ) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ

до пересекаемого объекта

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения

ВЛ _________________________ кВ __________________________________________________

(наименование ВЛ)

с объектом ______________________________________________ и установили:

(наименование объекта)

1. Пересечение выполнено согласно чертежу ___________________________________________

2. На пересекающей ВЛ смонтированы _______________________________________________

(число)

проводов марки _________________________________________ .

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № ____ установлены на пикетах.

4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ составляет ____________________ м.

5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ _____________________________________________

(до пересекаемого

_______________________________________________________ составляет _____ м.

объекта, провода, головки железнодорожного pельca и т.п.)

6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды _______ °С.

Представитель объекта пересечения __________________________________________________

(наименование организации,

_________________________________________________________________________________

должность, фамилия, и., о., подпись)

Представитель заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о., подпись)

Представитель монтажной организации _______________________________________________

(должность, фамилия, и., о., подпись)

8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

8.1. К документам по заземляющим  устройствам относится акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам (форма 24).

Форма 24

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации _______________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом ________________________ ,

(название)

разработанным ___________________________________________________________________

(проектная организация)

по чертежам ______________________________________________________________________

(номер)

2. Отступления от проекта __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

согласованы с ____________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, и., о., дата)

_________________________________________________________________________________

и внесены в чертежи _______________________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

| №№ | Элементы | Параметры элементов заземляющего устройства |  |  |  |  | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | заземляющих устройств | материал | профиль | размеры, мм | кол-во, шт. | глубина заложения, м | чание |

| 4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам ____________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |
| 5. Выделены дефекты ______________________________________________________________ |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |
| 6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей. |  |  |
|  | Представитель монтажной | _______________________ |
|  | организации | (подпись) |
|  | Представитель заказчика | _______________________ |
|  |  | (подпись) |

Приложение

Рекомендуемое

(Образец обложки к комплекту технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ)

_________________________________________________________________________________

(Министерство или ведомство)

_________________________________________________________________________________

(Объединение)

_________________________________________________________________________________

(Трест)

_________________________________________________________________________________

(Монтажное управление)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по сдаче-приемке электромонтажных работ

| _______________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (объект) |  |  |
| _______________________________________ |  |  |
| (заказчик) |  |  |
|  | __________________________ |  |
|  | (город, год) |  |