ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ

| Тип шинопровода, марка кабеля | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту | Фаза А соответствует | Фаза В соответствует | Фаза С соответствует | Фамилия и подпись производящего фазировку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Проверил производитель | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
| работ | (подпись) |  |

6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1-35 кВ относятся:

а) акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);

б) протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;

в) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

г) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

д) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

е) журнал прокладки кабелей (форма 18);

ж) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п.1.8.37 ПУЭ-85.

6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

Форма 14а

| _________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| (Министерство) | (город) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (трест) | (заказчик) |
| _________________________________ | __________________________________ |
| (монтажное управление) | (объект) |
| _________________________________ | _________________________ 199 г. |
| (участок) |  |

АКТ

приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации _______________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр и проверку выполненных ____________________________________________

(наименование генподрядной

_________________________________________________________________________________

организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

_________________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным _____________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, №№ чертежей рабочей документации)

3. Отступления от проекта __________________________________________________________

(перечислить)

согласованы ______________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _______________________________________

(выполнена,

_________________________________________________________________________________

не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-85, постель выполнена из __________________ толщиной слоя ______ мм, пересечение дорог выполнено в

трубах ____________ на глубине ____ мм, соединение и окраска труб _____________________

(материал) (способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены _____________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

| Представитель электромонтажной организации | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

(Образец)

ПРОТОКОЛ

испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В

| Номер барабана | Марка кабеля | Сечение кабеля, мм | Длина кабеля, м | Рабочее напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжи- тельность испытания, мин. | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Испытание произвел | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Производитель работ | _____________________ | ( ) |
|  | (подпись) |  |

Форма 15

| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Министерство) |  |  |  | (город) |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |
| (трест) |  |  |  | (заказчик) |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |
| (монтажное управление) |  |  |  | (объект) |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________ 199 г. |  |
| (участок) |  |  |  |  |  |

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

| Номер | Марка кабеля, | длина | завод- | дата | состояние |  |  | Сопротив- | Заклю- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бара- бана | сечение, мм, напряжение, кВ | кабеля, м | изгото- витель | выпус- ка | бара- бана и обшивки | наруж- ных витков | герме- тизиру- ющих заделок | ление изоляции, МОм | чение |

| Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В. |  |
| --- | --- |
| типа ___________________ заводской № ________________ |  |
| Осмотр и проверку | Производитель работ |
| произвел _____________ ( ) | (мастер) _______________ ( ) |
| (подпись) | (подпись) |

Форма 16

| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Министерство) |  |  |  | (город) |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |
| (трест) |  |  |  | (заказчик) |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |
| (монтажное управление) |  |  |  | (объект) |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________ 199 г. |  |
| (участок) |  |  |  |  |  |

ПРОТОКОЛ

прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах

| Номер бара- | Марка кабеля, напряжение, кВ, | Длина кабеля, | Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений |  | Прогрев кабелей электрическим током, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бана | сечение, мм | м | температура в помещении, °С | продолжитель- ность прогрева, час | температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха |  |
|  |  |  |  |  | -10 °С | ниже -10 °C |

| Прогрев произвел __________ | ( ) | Производитель работ _________ | ( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (подпись) |  |

Форма 17

| _________________________________ |  |  |  |  | ______________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Министерство) |  |  |  |  | (город) |  |
| _________________________________ |  |  |  |  | ______________________________ |  |
| (трест) |  |  |  |  | (заказчик) |  |
| _________________________________ |  |  |  |  | ______________________________ |  |
| (монтажное управление) |  |  |  |  | (объект) |  |
| _________________________________ |  |  |  |  | ______________________ 199 г. |  |
|  | (участок) |  |  |  |  |  |

АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации _______________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр кабельной канализации в ____________________________________________

(траншее, канале)

перед закрытием.

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту ____________________________________________

(наименование

_________________________________________________________________________________

проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № _________ и схему привязки.

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 78*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.86 ПУЭ-85.

4. На кабелях смонтировано _____________________________________ соединительных муфт,

(количество)

привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ______________________________________

_________________________________________________________________________________

(материал подсыпки)

____________________ и выполнена защита кабелей от механических повреждений

согласно проекту, а также ___________________________________________________________

(указать дополнительные

_________________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)

_________________________________________________________________________________

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены _______________________________________________________________________

(указать, чем защищены)

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией _________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

| Представитель электромонтажной организации | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

Форма 18

| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Министерство) |  |  |  | (город) |  |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |  |
| (трест) |  |  |  | (заказчик) |  |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |  |
| (монтажное управление) |  |  |  | (объект) |  |  |
| _________________________________ |  |  |  | ______________________ 199 г. |  |  |
|  | (участок) |  |  |  |  |  |

ЖУРНАЛ

прокладки кабелей

| Дата прок- ладки | Наимено- вание и номер кабеля по кабельному журналу или исполни- тельной схеме | Марка кабеля, напря- жение, кВ, сечение, мм | Общая длина линии, м | Номера барабанов и длина кабеля на каждом, м | Коли- чество соеди- нитель- ных муфт на линии | Темпера- тура окружаю- щего воз- духа при проклад- ке, °С | Способ подогрева кабеля и продолжи- тельность прокладки, час. | Фамилия и подпись ответст- венного за прокладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Производитель работ | ________________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Форма 19

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ЖУРНАЛ

монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В

| КАБЕЛЬ |  | МУФТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм, напряжение, кВ | Hoмep | Тип, размер | Дата монтажа | Фамилия и подпись исполнителя |

| Производитель работ (мастер) | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |